## Topologia general
Tomado de: TrabalhoFormatura-PauloRadatz

## Líneas
Número de la configuración | Secuencia de fase | Conductor de fase | Conductor de neutro | Disposición física | Tipo de
|  | ACSR | ACSR | ID | Línea
601 | B A C N | 556, 500 26/7 | 4/0 6/1 | 500 | Aérea
602 | C A B N | 4/0 6/1 | 4/0 6/1 | 500 | Aérea
603 | C B N | 1/0 | 1/0 | 505 | Aérea
604 | A C N | 1/0 | 1/0 | 505 | Aérea
605 | C N | 1/0 | 1/0 | 510 | Aérea
606 | A B C N | 250, 000 AA, CN | NA | 515 | Subterránea
607 | A N | 1/0 AA, TS | 1/0 Cu | 520 | Subterránea
Barra i | Barra j | Longitud [km] | Configuración
632 | 645 | 0.1524 | 603
632 | 633 | 0.1524 | 602
645 | 646 | 0.0914 | 603
650 | 632 | 0.6096 | 601
684 | 652 | 0.2438 | 607
632 | 671 | 0.6096 | 601
671 | 684 | 0.0914 | 604
671 | 680 | 0.3048 | 601
684 | 611 | 0.0914 | 605
692 | 675 | 0.1524 | 606

## Trafos
Nombre del transformador | Potencia [KVA] | Tensión primario [KV] | Tensión secundario [KV] | Configuración | R(%) | x(%)
Subestación | 5000 | 115 | 4.16 | Dyn | 1 | 8
XFM-1 | 500 | 4.16 | 0.48 | Dyn | 1.1 | 2

## Cargas
Carga concentrada | [7 empty] | Carga distribuida
Barraje | Carga | Fase A |  | Fase B |  | Fase C |  | Tramo | Carga | Fase A |  | Fase B |  | Fase C
| Conexión- Modelo | kW | kVAr | kW | kVAr | kW | kVAr |  | Conexión- Modelo | kW | kVAr | kW | kVAr | kW | kVAr
634 | Y-PQ | 160 | 110 | 120 | 90 | 120 | 90 | 632-671 | Y-PQ | 17 | 10 | 66 | 38 | 117 | 68
345 | Y-PQ | 0 | 0 | 170 | 125 | 0 | 0
646 | D-Z | 0 | 0 | 230 | 132 | 0 | 0
652 | Y-Z | 128 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | D-PQ | 385 | 220 | 385 | 220 | 385 | 330
675 | Y-PQ | 485 | 190 | 68 | 60 | 290 | 212
692 | D-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 151
611 | Y-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 80
|  | 1158 | 606 | 973 | 627 | 1135 | 863

## Elementos de compensaciónRegula
COMPENSACIÓN REACTIVA |  |  |  | REGULADOR
Barraje | Fase A (kVAR) | Fase B (kVAR) | Fase C (kVAR) | Regulador ID | 1
675 | 200 | 200 | 200 | Tramo de ubicación | 650-632
611 | 0 | 0 | 100 | Localización | 650
|  |  |  | Secuencia de fase | A B C
|  |  |  | Conexión | Estrella aterrizada
|  |  |  | Ajustes de compensador | Fase A | Fase B | Fase C
|  |  |  | R[pu] | 3 | 3 | 3
|  |  |  | X[pu] | 9 | 9 | 9
|  |  |  | Nivel de tensión | 122 | 122 | 122

## REDs
Implementación en almacenamiento |  | Implementacion Generación solar |  | Hora | Comportamiento almacenamiento | Comportamiento generación
Potencia pico kW | 450 | Potencia pico [kW] | 1000 | 1 | -0.25 | 0
Capacidad kWh | 2250 | Potencia nominal transformador [kVA] | 750 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | -0.5 | 0
|  |  |  | 5 | -1 | 0
|  |  |  | 6 | -0.25 | 0
|  |  |  | 7 | 0 | 0.1
|  |  |  | 8 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 9 | 0 | 0.3
|  |  |  | 10 | -0.3 | 0.5
|  |  |  | 11 | 0 | 0.8
|  |  |  | 12 | -0.25 | 0.9
|  |  |  | 13 | -0.9 | 1
|  |  |  | 14 | -0.9 | 1
|  |  |  | 15 | 0.3 | 0.99
|  |  |  | 16 | 0 | 0.9
|  |  |  | 17 | 0 | 0.7
|  |  |  | 18 | -0.8 | 0.4
|  |  |  | 19 | 0 | 0.1
|  |  |  | 20 | 0.4 | 0
|  |  |  | 21 | 0.98 | 0
|  |  |  | 22 | -0.1 | 0
|  |  |  | 23 | -1 | 0
|  |  |  | 24 | -1 | 0